## Sheet1
2025年浮梁县养老机构监督检查台账
序号 | 民政服务机构简况 |  | 安全隐患描述（500字以内） | 查出隐患情况 |  |  | 整改情况
| 民政服务机构名称 | 民政服务机构类型 |  | 检查方式 | 检查单位 | 检查时间 (年月日) | 计划整改完成时间(年月日) | 整改措施（500字内） | 整改责任单位 | 整改责任人 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间
1 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 建筑外侧大门口广场未进行消防救援场地划线标识； | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 建筑外侧大门口广场已进行消防救援场地划线标识 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
2 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 一楼个别疏散指示标志故障未亮，未保持完好有效；二楼楼梯间内未配置应急照明灯，消防器材设置不符合标准 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 维修疏散指示标志并定期维护；二楼楼梯间内配置应急照明灯 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
3 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 建筑内消火栓、干粉灭火器等每月巡查检查缺失 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 补齐建筑内消火栓、干粉灭火器等每月巡查检查 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
4 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 厨房出口处楼梯间摆放冰箱，遮挡消火栓，影响箱门正常开启 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 移除厨房出口处楼梯间冰箱 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
5 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 食堂内未配置干粉灭火器，消防器材配置不足 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 食堂内配置干粉灭火器 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
6 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 建筑内多数常闭式防火门处于敞开状态；未张贴“常闭式防火门保持关闭”标识 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 关闭常闭式防火门并张贴“常闭式防火门保持关闭”标识 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
7 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 建筑内的室内消火栓箱门未张贴操作使用方法，未区别于周边环境 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 建筑内的室内消火栓箱门张贴操作使用方法 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
8 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 消防巡查制度、灭火演练预案等管理不规范 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 规范消防巡查制度、灭火演练预案等管理制定 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
9 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 未建立单位微型消防站，未配置不少于6人的志愿消防队伍，未配置相关训练器材 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 建立单位微型消防站，配置志愿消防队伍及相关训练器材 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
10 | 浮梁中心敬老院 | 公办 | 未按照失能老人1：1比例配齐呼吸面罩，消防器材配置不足 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 按照失能老人1：1比例配齐呼吸面罩 | 浮梁中心敬老院 | 张金火 | 是 | 2025-04-24
11 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 建筑外侧大门口广场未进行消防救援场地划线标识 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 建筑外侧大门口广场以进行消防救援场地划线标识 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
12 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 建筑内部应急照明灯具和疏散指示标志安装数量不足，不符合消防规范要求 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 加装建筑内部应急照明灯具和疏散指示标志 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
13 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 房间内烟感火灾报警装置未按要求每年进行鉴定，维修维护不及时 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 邀请第三方对房间内烟感火灾报警装置维修维护 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
14 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 室外消火栓擅自加装自来水管，栓体基座不牢固 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 拆除自来水管，加固栓体基座 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
15 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 楼梯间常闭式防火门处于敞开状态；未张贴“常闭式防火门保持关闭”标识；楼梯间摆放椅子等杂物；西侧出口处疏散门严重变形无法关闭； | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 关闭常闭式防火门并张贴“常闭式防火门保持关闭”标识，清空楼梯间杂物，更换西侧出口处疏散门 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
16 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 通往顶楼平台的出口设有15厘米的台阶，未设置防火门（不锈钢推拉门），不符合消防技术标准 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 加装台阶斜坡垫 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
17 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 厨房员工不会操作使用干粉灭火器，一键报警装置已采购但尚未安装到位 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 安装一键报警装置，对员工进行消防培训 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
18 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 火灾报警控制器时间设置错误，与北京时间相差10多分钟，消防控制室值班记录与设备运行实际不符，部分信息未及时填写 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 调节火灾报警控制器时间，补全消防控制室值班记录 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
19 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 微型消防站内手电筒等部分疏散器材未及时充电，未保持完好有效 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 立即对微型消防站内手电筒等部分疏散器材及时充电 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
20 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 三层部分外窗安装防盗网窗，影响逃生疏散 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 拆除三层部分外窗的防盗网窗 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
21 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 未按照失能老人1：1比例配齐呼吸面罩，消防器材配置不足 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 按照失能老人1：1比例配齐呼吸面罩 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 是 | 2025-04-24
22 | 浮梁县社会福利中心 | 公建民营 | 未按要求设置自动喷水灭火系统 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-11 | 2025-10-31 | 邀请第三方加装自动喷水灭火系统 | 浮梁百善养老服务有限公司 | 操民贵 | 否
23 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 夜间防火巡查台账有缺失；工作人员应急意识差不熟悉掌握报火警、疏散等常识；工作人员不熟悉呼吸面罩使用方法 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 已从5月起做夜间防火记录：工作人员加强学习消防应急处置措施知识，熟练掌握报火警和人员疏散常识：配置微型消防站，熟悉掌握呼吸面罩等设备使用方法 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-29
24 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 室内消火栓箱未张贴操作使用方法 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 已张贴建议打印制度，制作规范制度牌 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-20
25 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 厨房内两个喷淋头缺失，厨房操作间内放置两个液化石油气罐，厨房灶具的液化石油气灶具采用普通橡胶管不符合规定，厨房内末端试水装置压力表未设置缓冲弯管连接 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 厨房两个损坏的喷头，已于5月8日更换到位，厨房两个液化气空瓶已退回给商家，早在4月中旬就已启用电气灶做饭：已让消防维保公司在厨房内末端试水装置加装缓冲弯管连接以减轻压力。 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-20
26 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 二楼安全出口指示牌故障未亮，五号楼一处室内消火栓箱内水带收卷错误 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 二楼安全出口指示牌，已于5月13日接线后正常使用：五号楼一处室内消防栓箱内水带已于4月29日当天重新正确收卷。 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-13
27 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 消防水泵房湿式报警阀系统侧阀门未完全开启 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 按要求完全开启消防水泵房湿式报警阀系统侧阀门。 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-20
28 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 消防水池未设置有效容积、巡查责任人等标识，消防水泵房未张贴应急处置程序等制度，管道未标注介质流向，阀门未设置开闭状态标志牌 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 消防水池容积及巡查责任人标识已经制立即挂牌：应急处置程序制度已经涨停，管道介质流向已标注，阀门开闭是状态标志牌已设置到位。 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-20
29 | 蛟潭中心敬老院 | 公办 | 大门口未设置消防车道标识划线 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 大门口已进行消防车道标识划线消 | 蛟潭中心敬老院 | 夏根兴 | 是 | 2025-05-20
30 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 未落实夜间防火巡查 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 落实夜间防火巡查 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-16
31 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 办公室旁的末端试水装置未加装缓冲弯管直接连接压力表 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 已在政府采购电子卖场下单，维保零件到货已安装 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-29
32 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 现场抽查一处软管卷盘管道堵塞导致水压水量不足，消防器材柜水带未连接接口 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 消防器材柜水带已连接接口 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-16
33 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 微型消防站器材柜内未配置高音喇叭，疏散荧光棒等物资 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 微型消防站器材柜内配置高音喇叭，疏散荧光棒等物资 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-16
34 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 消防水泵房吸水管过滤器安装方向错误，消防水泵房管理制度未上墙 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 消防水泵房吸水管过滤器重新正确安装，消防水泵房管理制度上墙 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-16
35 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 消防水箱液位玻璃管损坏，电子液位计显示不正常，火灾报警控制器显示故障，工作人员人为拔除报警控制器喇叭连线造成无声音输出 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 已在政府采购电子卖场下单，邀请第三方进行安装维修 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-29
36 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 大门口未设置消防车道标识划线 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 在大门口设置消防车道标识划线 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-29
37 | 峙滩中心敬老院 | 公办 | 消防水泵房管道未标注介质流向，阀门未设置常开、常闭状态标志牌 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 消防水泵房管道标注介质流向，阀门已设置常开、常闭状态标志牌 | 峙滩中心敬老院 | 张卫平 | 是 | 2025-05-16
38 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 大门口未设置消防车道标识划线 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 邀请第三方对大门口以设置消防车道标识划线 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-14
39 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 火灾报警控制器存在故障，工作人员不会不懂消防设备基本操作 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 邀请第三方对火灾报警控制器存在故障排查，设备正在采购，对员工进行消防培训,火灾报警装置进行维修维护 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-14
40 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 消防水泵控制柜处于手动运行状态 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 邀请第三方对消防水泵控制柜处于手动运行状态，以改为自动运行状态 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-06
41 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 抽查一处室外消火栓压力不足，软管卷盘出水压力不足 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 邀请第三方对室外消火栓压力不足，软管卷盘出水压力不足进行维修维护 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-14
42 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 消防水池水位偏低，水量不足 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 邀请第三方对消防水池水位偏低，水量不足进行维修维护 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-06
43 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 消防水泵房管理制度及应急处置程序未上墙 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 消防水泵房管理制度及应急处置程序以上墙 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-06
44 | 鹅湖中心敬老院 | 公办 | 消防水泵房管道未标注介质流向，阀门未设置常开、常闭状态标志牌 | 联合检查 | 浮梁县民政局 县消防救援大队 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 消防水泵房管道以标注介质流向，阀门以设置常开、常闭状态标志牌 | 鹅湖中心敬老院 | 琚西财 | 是 | 2025-05-06